***ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**  **ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ)** | **Ποσό άνευ**  **ΦΠΑ 24%** | **ΦΠΑ 24%** | **Ποσό**  **με ΦΠΑ 24%** |
| **Μηνιαίες -Έλεγχος** |  |  |  |
| Στάθμης λαδιού μηχανής και τυχόν διαρροών |  |  |  |
| Λειτουργίας προθερμαντήρα λαδιού |  |  |  |
| Στάθμης νερού ψυγείου |  |  |  |
| Καθαρότητας φίλτρου αέρα |  |  |  |
| Διαρροών στο σύστημα καυσίμου. Συστήματος φόρτισης μπαταρίας - Θέση διακόπτη πίνακα (αυτόματο - χειροκίνητο) |  |  |  |
| Σωληνώσεων, συνδέσεων κυκλώματος λίπανσης, ψύξης, αέρα καυσίμου |  |  |  |
| Κατάστασης ιμάντα ψυγείου |  |  |  |
| Διαρροών και συμπυκνώσεως εξάτμισης |  |  |  |
| Κατάστασης υγρών μπαταρίας |  |  |  |
| **Μηνιαίες- Εκτέλεση** |  |  |  |
| Δοκιμαστική αυτόματη εκκίνηση και εργασιών (TEST υπό φορτίο) - Τήρηση ημερολογίου συμβάντων και εργασιών του Η/Ζ. |  |  |  |
| **Εξαμηνιαίες-Έλεγχος** |  |  |  |
| Έλεγχος Συστημάτων ασφαλείας |  |  |  |
| **Εξαμηνιαίες-Εκτέλεση** |  |  |  |
| Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού. |  |  |  |
| Αντικατάσταση φίλτρου νερού. |  |  |  |
| Αντικατάσταση φίλτρου αέρα. |  |  |  |
| Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου. |  |  |  |
| Καθαρισμός γεννήτριας. |  |  |  |
| Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων διακόπτη προστασίας. |  |  |  |
| **Ετήσιες-Έλεγχος** |  |  |  |
| Τροχαλία ανεμιστήρα αντλίας νερού. |  |  |  |
| Αναπνευστήρα τανκ πετρελαίου. |  |  |  |
| Κοχλιών πάκτωσης. |  |  |  |
| Ενδεικτικών οργάνων. |  |  |  |
| Ηλεκτρικού φορτίου υπό λειτουργία. |  |  |  |
| **Ετήσιες-Εκτέλεση** |  |  |  |
| Δοκιμή διακοπής και αυτόματης μεταγωγής στο Η/Ζ. |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ** |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**  **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (Υ/Σ)** | **Ποσό άνευ**  **ΦΠΑ 24%** | **ΦΠΑ 24%** | **Ποσό**  **με ΦΠΑ 24%** |
| **Μηνιαίες -Έλεγχος** |  |  |  |
| Πινάκων εσωτερικά. |  |  |  |
| Στάθμης λαδιών αυτομάτων μέσης τάσης. |  |  |  |
| Έλεγχος cosφ. |  |  |  |
| **Μηνιαίες- Εκτέλεση** |  |  |  |
| Μεταγωγή του Μ/Σ και του αντίστοιχου πεδίου στο εφεδρικό Μ/Σ και το αντίστοιχο πεδίο Μέσης Τάσης, ώστε να λειτουργεί ο κάθε Μ/Σ με κάθε πεδίο του κάθε μήνα και εναλλάξ  Τήρηση ημερολογίου συμβάντων και εργασιών υποσταθμού |  |  |  |
| **Εξαμηνιαίες-Έλεγχος** |  |  |  |
| Αυτοματισμού ασφαλείας Μ/Τ |  |  |  |
| Ακροκιβωτίων μέσης τάσης τόσο στο Μ/Σ όσο και στο πεδίο |  |  |  |
| **Εξαμηνιαίες-Εκτέλεση** |  |  |  |
| Καθαρισμός των Μ/Σ και ακροκιβωτίων Μ/Τ. |  |  |  |
| Καθαρισμός ακροκιβωτίων διακοπτών και ζυγών στα πεδία Μέσης και Χαμηλής τάσης. |  |  |  |
| Λίπανση μηχανικών μερών όπου είναι απαραίτητο |  |  |  |
| **Ετήσιες-Έλεγχος** |  |  |  |
| **Ετήσιες-Εκτέλεση** |  |  |  |
| Δειγματοληψία λαδιού Μ/Σ προς δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ** |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ** |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

*(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)*